## Sheet1
逆川排水区
管記号 | 流入管 番号 | 流出管 番号 | 排水面積 |  |  |  | 延長 |  | 流達 時間 | 雨水流出量 |  |  | 計画下水管渠 | [7 empty] | 備考
|  |  | 各線 | 遅加 | 換算遅加 |  | 各線 | 遅加 |  | ha当たり 流出量 | 流出 係数 | 総水量 | 断面 | 勾配 | 流速 | 流量 | 管底高 | 地盤高 | 土被り | 中間MH及び落差
|  |  | 調整 市街化 | 調整 市街化 | 調整 市街化 | 合計 | [5 empty] | 計画下水管渠 管底高: 上流 下流; 計画下水管渠 地盤高: 上流 下流; 計画下水管渠 土被り: 上流 下流 | M=個数 H=総落差
|  |  | ha | ha | ha | ha | m | m | min | m 3/sec/ha |  | m 3/sec | mm | %0 | m/sec | m 3/sec | m | m | m | ヶ所、m
210 |  | 212 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 77.00 | 77.00 | 5.7 | 0.196 | 0.30 0.55 | 0.086 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 12.2 | 1.80 | 0.151 | 5.259 4.320 | 5.56 4.62
211 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 43.00 | 43.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.012 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 5.3 | 1.19 | 0.100 | 4.548 4.320 | 4.85 4.62
212 | 210 211 |  |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 7.00 | 84.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.098 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 7.1 | 1.37 | 0.115 | 4.320 4.270 | 4.62 4.62
213 | 212 |  | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 50.00 | 134.00 | 6.4 | 0.193 |  | 0.116 | U字溝(片） 360x360 | 6.7 | 1.47 | 0.158 | 4.260 3.925 | 4.62 5.11
224 |  |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 69.00 | 69.00 | 6.0 | 0.195 |  | 0.058 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 5.5 | 1.21 | 0.102 | 4.350 3.971 | 4.65 5.11
4 |  | 5 | 0.99 0.34 | 0.99 0.34 | 0.54 0.34 | 0.88 | 90.00 | 90.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.174 | U字溝(片） 240 x 240 | 96.3 | 4.28 | 0.212 | 29.757 21.090 | 30.00 21.33 |  |  | :::
1 |  | 3 | 10.42 0.12 | 10.42 0.12 | 5.68 0.12 | 5.80 | 40.78 | 40.78 | 5.1 | 0.198 |  | 1.151 | 既ヒューム管 1000 | 23.2 | 4.65 | 3.652 | 23.116 22.080 | 24.56 23.64 | 0.36 0.48 | M=1 H=0.090 | 流入区域10.42ha 10.42x 0.55/0.30 = 5.68
2 |  |  | 0.16 0.07 | 0.16 0.07 | 0.09 0.07 | 0.16 | 30.00 | 30.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.031 | U字溝(片） 240 x 240 | 16.6 | 1.78 | 0.088 | 23.560 23.062 | 23.80 23.64 |  |  | :域：
3 | 1 2 |  | 0.19 0.18 | 10.77 0.37 | 5.87 0.37 | 6.24 | 50.20 | 90.98 | 5.5 | 0.197 |  | 1.228 | 既ヒューム管 1000 | 17.5 | 4.04 | 3.172 | 21.850 20.779 | 23.64 22.40 | 0.71 0.54 | M=3 H=0.190 | 流入：：
901 | 3 |  | 0.02 0.22 | 10.79 0.59 | 5.89 0.59 | 6.48 | 35.00 | 125.98 | 5.5 | 0.196 | 0.30 0.55 | 1.272 | 既開渠 1600x1800 | 40.7 | 10.66 | 30.433 | 20.600 19.176 | 22.40 21.33
5 | 4 901 | 15 | 0.01 | 11.78 0.94 | 6.43 0.94 | 7.37 | 12.50 | 138.48 | 5.6 | 0.196 |  | 1.446 | 既台形渠 2600X 1700X2300 | 51.8 | 7.68 | 37.957 | 18.822 18.174 | 21.33 22.50 |  |  | 11.78x0.55/0.30=6.43
6 |  | 8 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 62.50 | 62.50 | 5.3 | 0.197 |  | 0.047 | 既ヒューム管 250 | 71.3 | 3.23 | 0.159 | 43.012 38.246 | 44.48 39.75 | 1.19 1.23 | M=1 H=0.310
7 |  |  | 0.40 0.17 | 0.40 0.17 | 0.22 0.17 | 0.39 | 18.60 | 18.60 | 5.1 | 0.199 |  | 0.077 | 既ヒューム管 250 | 70.5 | 3.22 | 0.158 | 39.558 38.246 | 40.98 39.75 | 1.14 1.23 |  | 流入区域0.37ha 0.4x0.55/0.30=0.22
8 | 6 7 | 10 | 0.12 | 0.40 0.53 | 0.22 0.53 | 0.75 | 38.40 | 100.90 | 5.5 | 0.197 |  | 0.147 | 既ヒューム管 300 | 56.3 | 3.25 | 0.229 | 37.146 33.726 | 39.75 35.44 | 2.27 1.38 | M=1 H=1.258 | 0.4x0.55/0.30=0.22
9 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 52.80 | 52.80 | 5.5 | 0.196 |  | 0.033 | 既ヒューム管 250 | 17.5 | 1.60 | 0.079 | 34.092 33.136 | 35.51 35.44 | 1.14 2.03 | M=1 H=0.032
10 | 8 9 | 12 | 0.03 | 0.40 0.73 | 0.22 0.73 | 0.95 | 25.90 | 126.80 | 5.7 | 0.196 |  | 0.186 | 既ヒューム管 400 | 36.0 | 3.14 | 0.395 | 32.578 30.316 | 35.44 32.47 | 2.43 1.72 | M=1 H=1.330 | 0.4x0.55/0.30=0.22
11 |  |  | 4.45 2.40 | 4.45 2.40 | 2.43 2.40 | 4.83 | 17.90 | 17.90 | 5.1 | 0.199 |  | 0.958 | 既ヒュー厶管 700 | 17.4 | 3.17 | 1.222 | 30.327 30.016 | 33.18 32.47 | 2.10 1.70 |  | ::
12 | 10 11 | 14 | 0.06 0.31 | 4.91 3.44 | 2.68 3.44 | 6.12 | 83.60 | 210.40 | 6.1 | 0.194 |  | 1.187 | 既ヒュー厶管 700 | 18.8 | 3.30 | 1.270 | 29.266 22.113 | 32.47 24.26 | 2.45 1.39 | M=4 H=5.582 | 流入区域0.06ha 4.91 x〇.55/0.30=2.68
13 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 26.50 | 26.50 | 5.1 | 0.198 | 0.30 0.55 | 0.026 | 既ヒューム管 250 | 67.7 | 3.15 | 0.155 | 24.210 22.417 | 26.89 24.26 | 2.40 1.57
14 | 12 13 |  | 0.04 | 4.91 3.61 | 2.68 3.61 | 6.29 | 17.90 | 228.30 | 6.2 | 0.194 |  | 1.218 | 既ヒューム管 700 | 35.1 | 4.51 | 1.735 | 21.323 20.695 | 2426 22.50 | 2.18 1.05 |  | 4.91 x 0.55/0.30= 2.68
15 | 5 14 |  | 0.52 0.33 | 17.21 4.88 | 9.39 4.88 | 14.27 | 42.90 | 271.20 | 6.3 | 0.193 |  | 2.757 | 既台形渠 2600X 1700X2300 | 51.8 | 7.68 | 37.957 | 18.174 15.952 | 22.50 18.10 |  |  | =二：
17 | 15 | 26 | 0.27 0.65 | 17.48 5.53 | 9.53 5.53 | 15.06 | 123.70 | 394.90 | 6.8 | 0.191 |  | 2.877 | 既台形渠 3000x2500X1200 | 16.4 | 3.91 | 12.898 | 15.952 13.922 | 18.10 15.44 |  |  | =二：
18 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 33.00 | 33.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.008 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 7.5 | 1.22 | 0.068 | 20.958 20.710 | 21.20 20.95
19 | 18 | 25 | 0.95 0.72 | 0.95 0.76 | 0.52 0.76 | 1.28 | 120.00 | 153.00 | 6.0 | 0.195 |  | 0.249 | 既U字溝(両） 360X360 | 45.4 | 3.92 | 0.945 | 20.588 15.140 | 20.95 15.50 |  |  | ::
20 |  | 24 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.34 0.63 | 0.97 | 71.00 | 71.00 | 5.1 | 0.198 |  | 0.193 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 352.1 | 8.39 | 0.463 | 42.759 17.760 | 43.00 18.00 |  |  | ::
21 |  | 23 | 0.12 0.14 | 0.12 0.14 | 0.07 0.14 | 0.21 | 20.00 | 20.00 | 5.1 | 0.199 |  | 0.041 | u字溝(片） 240 x 240 | 125.0 | 4.87 | 0.241 | 21.760 19.260 | 22.00 19.50 |  |  | :::
22 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 19.00 | 19.00 | 5.1 | 0.198 |  | 0.032 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 26.3 | 2.64 | 0.222 | 19.700 19.200 | 20.00 19.50
23 | 21 22 |  | 0.01 | 0.12 0.31 | 0.07 0.31 | 0.38 | 11.00 | 31.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.074 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 136.3 | 6.02 | 0.505 | 19.199 17.700 | 19.50 18.00 |  |  | 0.12 x0.55/0.30=0.07
24 | 20 23 |  | 0.04 | 0.75 0.98 | 0.41 0.98 | 1.39 | 19.00 | 90.00 | 5.2 | 0.198 | 0.30 0.55 | 0.275 | 既U字溝(両） 300 x 300 | 131.5 | 5.91 | 0.993 | 17.699 15.200 | 18.00 15.50 |  |  | 0.75 x0.55/0.30=0.41
25 | 19 24 |  | 0.01 | 1.70 1.75 | 0.93 1.75 | 2.68 | 4.00 | 157.00 | 6.0 | 0.195 |  | 0.521 | 既U字溝(両） 300x360 | 142.6 | 6.30 | 1.221 |  | 15.50 15.44 |  |  | 1.7 x0.55/0.30=0.93
26 | 17 25 | 28 | 0.27 | 19.18 7.55 | 10.46 7.55 | 18.01 | 53.40 | 448.30 | 7.0 | 0.190 |  | 3.423 | 既台形渠 3500x2600x 1500 | 13.3 | 3.97 | 18.159 | 13.922 13.212 | 15.44 14.84 |  |  | 19.18x0.55/0.30 = 10.46
27 |  |  | 0.78 0.50 | 0.78 0.50 | 0.43 0.50 | 0.93 | 87.00 | 87.00 | 5.5 | 0.196 |  | 0.182 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 27.0 | 2.68 | 0.225 | 16.889 14.540 | 17.00 14.84 |  |  | ::
28 | 26 27 | 30 | 0.25 | 19.96 8.30 | 10.89 8.30 | 19.19 | 60.00 | 508.30 | 7.3 | 0.189 |  | 3.626 | 既台形渠 3500x2600x 1500 | 13.3 | 3.97 | 18.159 | 13.212 12.415 | 14.84 14.09 |  |  | 19.96x0.55/0.30=10.89
29 |  |  | 0.29 0.25 | 0.29 0.25 | 0.16 0.25 | 0.41 | 50.00 | 50.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.081 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 58.2 | 3.93 | 0.330 | 16.700 13.790 | 17.00 14.09 |  |  | :域：
30 | 28 29 | 44 | 0.12 | 20.25 8.67 | 11.05 8.67 | 19.72 | 22.40 | 530.70 | 7.4 | 0.189 |  | 3.718 | 既台形渠 3500x2600x 1500 | 13.3 | 3.97 | 18.159 | 12.415 12.117 | 14.09 13.74 |  |  | 20.25x0.55/0.30 = 11.05
32 |  |  | 0.01 0.11 | 0.01 0.11 | 0.01 0.11 | 0.12 | 36.00 | 36.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.023 | 既U字溝(片） 180x180 | 89.2 | 3.50 | 0.110 |  | 43.56 42.50 |  |  | 流：：
33 | 32 |  | 0.65 0.42 | 0.66 0.53 | 0.36 0.53 | 0.89 | 31.00 | 67.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.176 | 既U字溝(片） 450x450 | 177.4 | 9.02 | 1.726 | 42.049 36.550 | 42.50 37.00 |  |  | :域：
35 | 33 |  | 1.67 0.74 | 2.33 1.27 | 1.27 1.27 | 2.54 | 36.00 | 103.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.502 | 既U字溝(片） 450x450 | 152.7 | 8.37 | 1.601 | 36.547 31.050 | 37.00 31.50 |  |  | ::
36 | 35 |  | 1.31 0.71 | 3.64 1.98 | 1.99 1.98 | 3.97 | 107.00 | 210.00 | 5.5 | 0.196 |  | 0.779 | 既U字溝(片） 600 x 600 | 77.5 | 7.24 | 2.474 | 30.893 22.600 | 31.50 23.20 |  |  | ::0:
37 | 36 | 38 | 0.14 | 3.64 2.12 | 1.99 2.12 | 4.11 | 27.00 | 237.00 | 5.6 | 0.196 | 0.30 0.55 | 0.806 | 既開渠 800 x 1200 | 85.1 | 10.21 | 9.738 | 21.998 19.700 | 23.20 20.90 |  |  | 3.64x0.55/0.30=1.99
41 |  | 906 | 1.20 0.67 | 1.20 0.67 | 0.65 0.67 | 1.32 | 153.00 | 153.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.260 | U字溝(片） 300 x 300 | 75.7 | 4.37 | 0.328 | 33.002 21.420 | 33.31 21.72 |  |  | 流入区域1.13ha 1.2 x0.55/0.30=0.65
42 |  |  | 0.72 0.30 | 0.72 0.30 | 0.39 0.30 | 0.69 | 87.00 | 87.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.137 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 106.6 | 4.62 | 0.255 | 30.754 21.480 | 31.00 21.72 |  |  | :域：
906 | 41 42 |  |  | 1.92 0.97 | 1.05 0.97 | 2.02 | 10.00 | 163.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.396 | U字溝(片） 360x360 | 82.0 | 5.13 | 0.552 | 21.360 20.540 | 21.72 20.90 |  |  | 1.92 x0.55/0.30=1.05
38 | 37 906 | 40 | 0.13 0.31 | 5.69 3.40 | 3.10 3.40 | 6.50 | 104.00 | 341.00 | 5.9 | 0.195 |  | 1.269 | 既開渠 800 x 1200 | 42.3 | 7.20 | 6.866 | 19.699 15.300 | 20.90 16.50 |  |  | =域：
39 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 39.00 | 39.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.063 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 30.2 | 2.46 | 0.136 | 17.438 16.260 | 17.68 16.50
40 | 38 39 | 44 | 0.11 | 5.69 3.83 | 3.10 3.83 | 6.93 | 57.00 | 398.00 | 6.0 | 0.195 |  | 1.349 | 既開渠 800 x 1200 | 48.4 | 7.70 | 7.344 | 14.922 12.163 | 16.50 13.74 |  |  | 5.69 x0.55/0.30=3.10
43 |  |  | 0.36 0.28 | 0.36 0.28 | 0.20 0.28 | 0.48 | 174.00 | 174.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.093 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 44.6 | 3.44 | 0.289 | 21.202 13.440 | 21.72 13.74 |  |  | 流6入区域：
44 | 30 40,43 |  | 0.04 0.19 | 26.34 12.97 | 14.37 12.97 | 27.34 | 37.60 | 568.30 | 7.5 | 0.188 |  | 5.136 | 既台形渠 | 10.0 | 3.57 | 18.862 | 12.117 11.741 | 13.74 14.26 |  |  | 流入:：：
45 | 44 | 54 | 0.33 0.57 | 26.67 13.54 | 14.55 13.54 | 28.09 | 67.40 | 635.70 | 7.9 | 0.187 |  | 5.240 | 既台形渠 | 10.0 | 3.57 | 18.862 | 11.741 11.066 | 14.26 12.67 |  |  | 流入区域：：
0.30 0.55
46 |  |  | 0.64 0.50 | 0.64 0.50 | 0.35 0.50 | 0.85 | 103.00 | 103.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.167 | U字溝(片） 240 x 240 | 70.8 | 3.67 | 0.181 | 32.052 24.760 | 32.30 25.00 |  |  | 流入区域：
47 | 46 | 52 | 0.26 0.29 | 0.90 0.79 | 0.49 0.79 | 1.28 | 54.00 | 157.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.251 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 96.2 | 5.05 | 0.425 | 24.695 19.500 | 25.00 19.80 |  |  | 流入区域0.26ha 0.9 x0.55/0.30=0.49
48 |  | 51 | 0.53 0.34 | 0.53 0.34 | 0.29 0.34 | 0.63 | 50.00 | 50.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.125 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 50.0 | 3.64 | 0.306 | 25.300 22.800 | 25.60 23.10 |  |  | :域：
49 |  | 51 | 0.05 0.21 | 0.05 0.21 | 0.03 0.21 | 0.24 | 57.00 | 57.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.047 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 191.2 | 6.18 | 0.341 | 33.758 22.860 | 34.00 23.10 |  |  | :域：
50 |  |  | 0.85 0.27 | 0.85 0.27 | 0.46 0.27 | 0.73 | 48.00 | 48.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.145 | U字溝(片） 240 x 240 | 102.0 | 4.40 | 0.218 | 27.756 22.860 | 28.00 23.10 |  |  | ::
51 | 48 49,50 |  | 0.23 | 1.43 1.05 | 0.78 1.05 | 1.83 | 50.00 | 107.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.361 | 既U字溝(両） 300 x 300 | 66.0 | 4.19 | 0.703 | 22.800 19.500 | 23.10 19.80 |  |  | 1.43x0.55/0.30=0.78
52 | 47 51 | 54 | 0.72 1.14 | 3.05 2.98 | 1.66 2.98 | 4.64 | 169.00 | 326.00 | 6.2 | 0.194 |  | 0.900 | 既U字溝(片） 600 x 600 | 43.6 | 5.43 | 1.856 | 19.438 12.070 | 19.80 12.67 |  |  | =域：
53 |  |  | 0.39 0.38 | 0.39 0.38 | 0.21 0.38 | 0.59 | 51.00 | 51.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.117 | U字溝(片） 240 x 240 | 50.3 | 3.09 | 0.153 | 14.760 12.195 | 15.00 12.67 |  |  | 流9入区域：
54 | 45 52,53 |  | 0.02 0.25 | 30.13 17.15 | 16.43 17.15 | 33.58 | 46.10 | 681.80 | 8.2 | 0.185 |  | 6.215 | 既台形渠 2600x2200x 1250 | 4.7 | 2.02 | 6.071 | 11.066 10.851 | 12.67 12.43 |  |  | 流入：:：
55 | 54 | 58 | 0.06 | 30.13 17.21 | 16.43 17.21 | 33.64 | 46.50 | 728.30 | 8.5 | 0.184 | 0.30 0.55 | 6.197 | 既台形渠 4200X3000X1600 | 9.3 | 3.59 | 20.674 | 10.851 10.420 | 12.43 12.42 |  |  | 30.13x0.55/0.30 = 16.43
56 |  |  | 1.12 0.81 | 1.12 0.81 | 0.61 0.81 | 1.42 | 149.00 | 149.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.278 | U字溝(片） 360x360 | 31.4 | 3.17 | 0.342 | 17.439 12.760 | 17.80 13.12 |  |  | ::
57 | 56 |  | 0.03 0.13 | 1.15 0.94 | 0.63 0.94 | 1.57 | 26.00 | 175.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.305 | 既U字溝(片） 360x360 | 26.9 | 3.02 | 0.364 | 12.759 12.060 | 13.12 12.42 |  |  | ::
58 | 55 57 |  | 0.07 0.20 | 31.35 18.35 | 17.10 18.35 | 35.45 | 20.00 | 748.30 | 8.5 | 0.184 |  | 6.516 | 既台形渠 4200x3000x1600 | 9.3 | 3.59 | 20.674 | 10.420 10.234 | 12.42 12.38 |  |  | =:
59 | 58 | 69 | 0.22 | 31.35 18.57 | 17.10 18.57 | 35.67 | 120.00 | 868.30 | 9.0 | 0.182 |  | 6.499 | 既台形渠 4000 x 3500 X 2000 | 14.8 | 4.85 | 36.396 | 10.234 8.463 | 12.38 10.38 |  |  | 31.35x0.55/0.30 二17.10
60 |  |  | 0.37 0.36 | 0.37 0.36 | 0.20 0.36 | 0.56 | 9.00 | 9.00 | 5.1 | 0.199 |  | 0.112 | U字溝(片） 300 x 300 | 11.1 | 1.67 | 0.125 | 14.700 14.600 | 15.00 14.90 |  |  | 流入区域0.37ha 0.37x0.55/0.30=0.20
61 | 60 | 68 | 0.12 | 0.37 0.48 | 0.20 0.48 | 0.68 | 86.00 | 95.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.135 | 既U字溝(片） 600x600 | 39.5 | 5.17 | 1.767 | 14.297 10.900 | 14.90 10.50 |  |  | 0.37x0.55/0.30=0.20
62 |  | 64 | 0.09 0.29 | 0.09 0.29 | 0.05 0.29 | 0.34 | 41.00 | 41.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.067 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 8.5 | 1.50 | 0.126 | 11.899 11.550 | 12.20 11.85 |  |  | 流入区域0.09ha 0.09 x 0.55 /0.30= 0.05
63 |  |  | 0.09 0.12 | 0.09 0.12 | 0.05 0.12 | 0.17 | 37.00 | 37.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.034 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 58.1 | 3.41 | 0.188 | 13.760 11.610 | 14.00 11.85 |  |  | 流入区域0.09ha 0.09x0.55/0.30=0.05
64 | 62 63 | 66 | 0.06 | 0.18 0.47 | 0.10 0.47 | 0.57 | 39.00 | 80.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.111 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 7.6 | 1.42 | 0.119 | 11.496 11.200 | 11.85 11.55 |  |  | 0.18 x0.55/0.30=0.10
0.30 0.55
65 |  |  | 0.40 0.20 | 0.40 0.20 | 0.22 0.20 | 0.42 | 46.00 | 46.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.083 | U字溝(片） 240 x 240 | 53.2 | 3.18 | 0.157 | 13.757 11.310 | 14.00 11.55 |  |  | 流入区域0.40ha 0.4x0.55/0.30=0.22
66 | 64 65 | 68 | 0.04 | 0.58 0.71 | 0.32 0.71 | 1.03 | 33.00 | 113.00 | 6.1 | 0.194 |  | 0.199 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 30.3 | 2.84 | 0.238 | 11.200 10.200 | 11.55 10.50 |  |  | 0.58 x0.55/0.30=0.32
67 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 50.00 | 50.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.028 | U字溝(片） 240 x 240 | 88.0 | 4.09 | 0.202 | 14.660 10.260 | 14.90 10.50
68 | 61 66,67 |  | 0.01 | 0.95 1.34 | 0.52 1.34 | 1.86 | 11.00 | 124.00 | 6.1 | 0.194 |  | 0.360 | 既U字溝(片） 600 x 600 | 51.8 | 5.92 | 2.023 | 9.317 8.747 | 10.50 10.38 |  |  | 0.95 x0.55/0.30=0.52
69 | 59 68 | 88 | 0.19 | 32.30 20.10 | 17.62 20.10 | 37.72 | 70.90 | 939.20 | 9.2 | 0.181 |  | 6.837 | 既台形渠 4000x3500x2000 | 14.8 | 4.85 | 36.396 | 8.463 7.417 | 10.38 9.42 |  |  | 32.3 x0.55/0.30 = 17.62
70 |  |  | 0.83 0.47 | 0.83 0.47 | 0.45 0.47 | 0.92 | 116.00 | 116.00 | 5.3 | 0.197 |  | 0.182 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 126.0 | 5.79 | 0.486 | 37.500 22.880 | 37.80 23.18 |  |  | ::
71 | 70 | 73 | 0.21 0.15 | 1.04 0.62 | 0.57 0.62 | 1.19 | 26.00 | 142.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.234 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 177.7 | 6.87 | 0.577 | 22.880 18.260 | 23.18 18.56 |  |  | ::
72 |  |  | 0.87 0.76 | 0.87 0.76 | 0.47 0.76 | 1.23 | 150.00 | 150.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.241 | U字溝(片） 360x360 | 32.9 | 3.25 | 0.350 | 23.135 18.200 | 23.50 18.56 |  |  | :域：
73 | 71 72 | 75 | 0.36 | 1.91 1.74 | 1.04 1.74 | 2.78 | 39.00 | 189.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.542 | U字溝(片） 450x450 | 52.8 | 4.79 | 0.820 | 18.050 15.991 | 18.56 16.50 |  |  | 1.91 x0.55/0.30=1.04
74 |  |  | 0.03 0.39 | 0.03 0.39 | 0.02 0.39 | 0.41 | 45.00 | 45.00 | 5.2 | 0.198 | 0.30 0.55 | 0.080 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 46.2 | 3.04 | 0.168 | 18.339 16.260 | 18.56 16.50 |  |  | :域：
75 | 73 74 | 78 | 0.60 | 1.94 2.73 | 1.06 2.73 | 3.79 | 83.00 | 272.00 | 6.3 | 0.193 |  | 0.731 | U字溝(片） 600 x 600 | 15.4 | 3.14 | 0.962 | 15.841 14.563 | 16.50 15.22 |  |  | 1.94x0.55/0.30=1.06
76 |  |  | 1.67 1.15 | 1.67 1.15 | 0.91 1.15 | 2.06 | 89.00 | 89.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.407 | 既U字溝(両） 240 x 240 | 86.0 | 4.15 | 0.458 | 24.414 16.760 | 24.66 17.00 |  |  | =域：
77 | 76 |  | 0.14 0.32 | 1.81 1.47 | 0.99 1.47 | 2.46 | 64.00 | 153.00 | 5.7 | 0.196 |  | 0.481 | U字溝(片） 450x450 | 27.8 | 3.48 | 0.595 | 16.549 14.770 | 17.00 15.22 |  |  | =域：
78 | 75 77 | 80 | 0.01 0.33 | 3.76 4.53 | 2.05 4.53 | 6.58 | 100.00 | 372.00 | 6.7 | 0.191 |  | 1.258 | U字溝(片） 600 x 600 | 27.7 | 4.21 | 1.290 | 14.563 11.790 | 15.22 12.39 |  |  | =域：
79 |  |  | 0.03 0.32 | 0.03 0.32 | 0.02 0.32 | 0.34 | 66.00 | 66.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.066 | 既矩形渠 300 x 300 | 5.0 | 1.20 | 0.107 |  | 12.42 12.39 |  |  | =:
80 | 78 79 | 84 | 0.19 | 3.79 5.04 | 2.07 5.04 | 7.11 | 51.00 | 423.00 | 6.9 | 0.190 |  | 1.353 | U字溝(片） 600 x 600 | 31.5 | 4.49 | 1.376 | 11.687 10.080 | 12.39 10.68 |  |  | 3.79 x0.55/0.30=2.07
81 |  | 83 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 104.00 | 104.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.088 | 既U字溝(片） 450x450 | 20.1 | 3.04 | 0.581 | 15.140 13.050 | 15.60 13.50
82 |  |  | 0.67 0.81 | 0.67 0.81 | 0.37 0.81 | 1.18 | 73.00 | 73.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.232 | 既U字溝(片） 360x360 | 26.0 | 2.97 | 0.358 | 15.038 13.140 | 15.40 13.50 |  |  | ::
83 | 81 82 |  | 0.20 | 0.67 1.46 | 0.37 1.46 | 1.83 | 70.00 | 174.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.357 | 既U字溝(片） 600 x 600 | 40.2 | 5.21 | 1.782 | 12.894 10.080 | 13.50 10.68 |  |  | 0.67 x0.55/0.30=0.37
84 | 80 83 | 87 | 0.12 0.59 | 4.58 7.09 | 2.50 7.09 | 9.59 | 73.60 | 496.60 | 7.3 | 0.189 | 0.30 0.55 | 1.810 | 開渠 800 x 800 | 10.0 | 3.18 | 1.809 | 9.856 9.120 | 10.68 9.92 |  |  | 流入区域：
86 |  |  | 0.10 0.29 | 0.10 0.29 | 0.05 0.29 | 0.34 | 21.00 | 21.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.068 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 7.9 | 1.45 | 0.122 | 9.600 9.435 | 9.90 9.92 |  |  | 流入区域0.03ha 0.1 x0.55/0.30=0.05
87 | 84 86 |  | 0.05 | 4.68 7.43 | 2.55 7.43 | 9.98 | 31.40 | 528.00 | 7.4 | 0.189 |  | 1.882 | 既開渠 900x 1000 | 47.0 | 7.79 | 6.946 | 8.893 7.417 | 9.92 9.42 |  |  | 4.68 x0.55/0.30=2.55
88 | 69 87 | 92 | 0.17 | 36.98 27.70 | 20.17 27.70 | 47.87 | 89.10 | 1028.30 | 9.6 | 0.180 |  | 8.598 | 既台形渠 2500x 1900x2000 | 11.0 | 3.43 | 15.104 | 7.417 6.433 | 9.42 8.44 |  |  | 36.98x0.55/0.30 = 20.17
89 |  | 91 | 0.25 0.34 | 0.25 0.34 | 0.14 0.34 | 0.48 | 136.00 | 136.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.093 | U字溝(両） 240 x 240 | 38.2 | 2.69 | 0.266 | 15.255 10.060 | 15.50 10.30 |  |  | :域：
90 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 93.00 | 93.00 | 5.7 | 0.196 |  | 0.035 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 21.4 | 2.07 | 0.114 | 10.758 8.768 | 11.00 10.30
91 | 89 90 | 92 | 0.04 | 0.25 0.56 | 0.14 0.56 | 0.70 | 11.00 | 147.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.136 | 既U字溝(片） 450x450 | 34.7 | 3.99 | 0.763 | 8.372 7.990 | 10.30 8.44 |  |  | 0.25 x0.55/0.30=0.14
154 |  | 907 | 1.91 1.03 | 1.91 1.03 | 1.04 1.03 | 2.07 | 160.00 | 160.00 | 5.7 | 0.196 |  | 0.406 | U字溝(片） 450x450 | 33.4 | 3.81 | 0.652 | 14.544 9.200 | 15.00 9.65 |  |  | =域：
155 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 39.00 | 39.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.026 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 12.3 | 1.81 | 0.152 | 9.830 9.350 | 10.13 9.65
907 | 154 155 |  | 0.11 | 1.91 1.27 | 1.04 1.27 | 2.31 | 70.00 | 230.00 | 6.1 | 0.194 | 0.30 0.55 | 0.449 | 既開渠 450x450 | 17.3 | 2.91 | 0.584 | 9.200 7.990 | 9.65 8.44 |  |  | 1.91 x0.55/0.30=1.04
92 | 88 91,907 | 99 | 0.21 | 39.14 29.74 | 21.35 29.74 | 51.09 | 36.60 | 1064.90 | 9.8 | 0.179 |  | 9.136 | 既台形渠 2600x2000x 1400 | 9.2 | 2.91 | 9.384 | 6.433 6.097 | 8.44 7.88 |  |  | 39.14x0.55/0.30 = 21.35
902 |  |  | 1.58 0.27 | 1.58 0.27 | 0.86 0.27 | 1.13 | 40.00 | 40.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.224 | 既U字溝(片） 360x360 | 26.1 | 2.97 | 0.358 | 11.184 10.140 | 12.00 10.50 |  |  | :域：
93 | 902 | 95 | 0.11 | 1.58 0.38 | 0.86 0.38 | 1.24 | 35.00 | 75.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.245 | 既U字溝(片） 450x450 | 16.9 | 2.78 | 0.533 | 10.050 9.460 | 10.50 9.91 |  |  | 1.58 x0.55/0.30=0.86
94 |  |  | 0.07 0.20 | 0.07 0.20 | 0.04 0.20 | 0.24 | 42.00 | 42.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.047 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 14.0 | 1.67 | 0.092 | 10.258 9.670 | 10.50 9.91 |  |  | :域：
95 | 93 94 | 97 | 0.07 | 1.65 0.65 | 0.90 0.65 | 1.55 | 40.00 | 115.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.304 | 既U字溝(片） 450x450 | 22.8 | 3.23 | 0.619 | 9.460 8.550 | 9.91 9.00 |  |  | 1.65 x0.55/0.30=0.90
96 |  |  | 0.15 0.26 | 0.15 0.26 | 0.08 0.26 | 0.34 | 61.00 | 61.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.067 | U字溝(片） 240 x 240 | 40.9 | 2.79 | 0.138 | 11.255 8.760 | 11.50 9.00 |  |  | :域：
97 | 95 96 | 99 | 0.04 | 1.80 0.95 | 0.98 0.95 | 1.93 | 26.00 | 141.00 | 5.7 | 0.196 |  | 0.378 | 既U字溝(片） 450x450 | 34.3 | 3.97 | 0.759 | 8.072 7.180 | 9.00 7.88 |  |  | 1.8 x0.55/0.30=0.98
98 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 56.00 | 56.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.016 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 26.4 | 2.30 | 0.127 | 8.868 7.390 | 9.11 7.88
99 | 92 97,98 | 167 | 0.37 | 40.94 31.14 | 22.33 31.14 | 53.47 | 102.60 | 1167.50 | 10.4 | 0.177 |  | 9.442 | 既台形渠 2200x2000x 1700 | 8.6 | 2.81 | 10.043 | 6.097 5.217 | 7.88 7.20 |  |  | 40.94x0.55/0.30=22.33
108 |  | 112 | 0.63 0.54 | 0.63 0.54 | 0.34 0.54 | 0.88 | 37.00 | 37.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.175 | 既U字溝(片） 450 x 450 | 13.5 | 2.49 | 0.476 | 17.050 16.550 | 17.50 17.00 |  |  | :::
100 |  | 102 | 1.05 0.79 | 1.05 0.79 | 0.57 0.79 | 1.36 | 145.00 | 145.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0-269 | 既U字溝(片） 450X450 | 74.2 | 5.84 | 1.116 | 29.629 18.870 | 30.10 19.32 |  |  | :::
101 |  |  | 1.56 0.21 | 1.56 0.21 | 0.85 0.21 | 1.06 | 42.00 | 42.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.210 | u字溝(片） 450X450 | 11.4 | 2.23 | 0.381 | 19.349 18.870 | 19.80 19.32 |  |  | 流入区域1.56ha 1.56 x 0.55/0.30=0.85
102 | 100 101 | 104 | 0.01 | 2.61 1.01 | 1.42 1.01 | 2.43 | 14.00 | 159.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.479 | 既U字溝(片） 450x450 | 22.8 | 3.23 | 0.619 | 18.869 18.550 | 19.32 19.00 |  |  | 2.61 x〇.55/0.30=1.42
103 |  |  | 0.06 0.36 | 0.06 0.36 | 0.03 0.36 | 0.39 | 52.00 | 52.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.077 | 既U字溝(片） 360 x 360 | 15.3 | 2.27 | 0.274 | 19.436 18.640 | 19.80 19.00 |  |  | ::
104 | 102 103 | 106 | 0.03 | 2.67 1.40 | 1.46 1.40 | 2.86 | 14.00 | 173.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.561 | 既U字溝(片） 450X450 | 20.0 | 3.03 | 0.579 | 18.550 18.270 | 19.00 19.00 |  |  | 2.67 x0.55/0.30=1.46
105 |  |  | 0.69 0.32 | 0.69 0.32 | 0.38 0.32 | 0.70 | 22.00 | 22.00 | 5.1 | 0.198 |  | 0-138 | 既U字溝(片） 450x450 | 14.5 | 2.58 | 0.493 | 18.869 18.550 | 19.32 19.00 |  |  | ::
106 | 104 105 |  | 0.18 0.36 | 3.54 2.08 | 1.93 2.08 | 4.01 | 79.00 | 252.00 | 6.0 | 0.195 |  | 0.780 | u字溝(片） 600x600 | 15.4 | 3.14 | 0.962 | 18.120 16.900 | 19.00 17.50 |  |  | :::
107 | 106 | 903 | 0.06 | 3.54 2.14 | 1.93 2.14 | 4.07 | 36.00 | 288.00 | 6.1 | 0.194 |  | 0.789 | 既開渠 700 x 400 | 20.9 | 3.73 | 1.025 | 16.445 15.691 | 17.50 16.82 |  |  | 3.54x0.55/0.30=1.93
0.30 0.55
109 |  | 111 | 1.41 0.13 | 1.41 0.13 | 0.77 0.13 | 0.90 | 52.00 | 52.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.178 | U字溝(片） 300 x 300 | 34.6 | 2.95 | 0.222 | 20.699 18.900 | 21.00 19.20 |  |  | :::
110 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 24.00 | 24.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.006 | U字溝(両） 240 x 240 | 13.3 | 1.59 | 0.157 | 19.080 18.761 | 19.32 19.20
111 | 109 110 |  | 0.03 0.31 | 1.44 0.47 | 0.79 0.47 | 1.26 | 88.00 | 140.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.245 | U字溝(両） 300X300 | 24.8 | 2.50 | 0.375 | 18.701 16.520 | 19.20 16.82 |  |  | ::
903 | 107 111 |  | 0.02 | 4.98 2.63 | 2.72 2.63 | 5.35 | 22.00 | 310.00 | 6.3 | 0.193 |  | 1.033 | 既開渠 600x900 | 11.0 | 3.03 | 1.626 | 15.691 15.449 | 16.82 17.00 |  |  | 4.98x0.55/0.30=2.72
112 | 108 903 |  | 2.92 0.08 | 8.53 3.25 | 4.65 3.25 | 7.90 | 25.00 | 335.00 | 6.3 | 0.193 |  | 1.526 | 既矩形渠 1000x800 | 48.7 | 7.68 | 5.987 | 15.259 14.041 | 17.00 15.41 | 0.69 0.32 |  | :::
113 | 112 | 118 | 0.55 0.17 | 9.08 3.42 | 4.95 3.42 | 8.37 | 2.90 | 337.90 | 6.3 | 0.193 |  | 1.616 | 既矩形渠 1000x800 | 49.7 | 7.75 | 6.048 | 14.041 13.897 | 15.41 15.84 | 0.32 0.89 |  | ::
114 |  |  | 0.47 0.18 | 0.47 0.18 | 0.26 0.18 | 0.44 | 123.00 | 123.00 | 5.7 | 0.196 |  | 0.086 | 既U字溝(片） 360X360 | 28.3 | 3.09 | 0.373 | 24.431 20.950 | 24.80 21.31 |  |  | ::
115 | 114 | 117 | 0.18 | 0.47 0.36 | 0.26 0.36 | 0.62 | 83.00 | 206.00 | 6.0 | 0.195 |  | 0.120 | 既U字溝(片） 360x360 | 63.9 | 4.65 | 0.561 | 20.944 15.640 | 21.31 16.00 |  |  | 0.47 x0.55/0.30=0.26
0-160
116 |  |  | 0.21 0.70 | 0.21 0.70 | 0.11 0.70 | 0.81 | 96.00 | 96.00 | 5.6 | 0.196
[13 empty] | 既U字溝(片） 300 x 300 | 26.0 | 2.63 | 0.221 | 18.196 15.700 | 18.50 16.00 |  |  | 流入区域0.21ha 0.21 x〇.55/0.30=0.11
117 | 115 116 |  | 0.04 | 0.68 1.10 | 0.37 1.10 | 1.47 | 18.00 | 224.00 | 6.1 | 0.194 |  | 0-285 | 既U字溝(片） _ 360x360 | 17.2 | 2.41 | 0.291 | 15.640 15.330 | 16.00 15.84 |  |  | 0.68x0.55/0.30=0.37
118 | 113 117 |  | 0.04 | 9.76 4.56 | 5.32 4.56 | 9.88 | 23.80 | 361.70 | 6.4 | 0.193 | 0.30 0.55 | 1.904 | 既矩形渠 1000X1000 | 13.2 | 4.22 | 4.140 | 13.897 13.583 | 15.84 15.13 | 0.64 0.25 |  | 9.76x0.55/0.30=5.32
120 | 118 |  | 0.29 | 9.76 4.85 | 5.32 4.85 | 10.17 | 30.80 | 392.50 | 6.5 | 0.192 |  | 1.954 | 既矩形渠 1000X1000 | 13.2 | 4.22 | 4.140 | 13.583 13.176 | 15.13 14.43 | 0.25 -0.05 |  | 9.76x0.55/0.30=5.32
122 | 120 | 124 | 0.80 | 9.76 5.65 | 5.32 5.65 | 10.97 | 183.90 | 576.40 | 7.9 | 0.187 |  | 2.047 | 既台形渠 1500X 1200X 1200 | 9.7 | 2.31 | 3.735 | 12.986 11.202 | 14.43 13.19 |  |  | 9.76 x〇.55/0.30=5.32
123 |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 184.00 | 184.00 | 7.0 | 0.190 |  | 0.063 | 既開渠 550 x 300 | 5.1 | 1.55 | 0.250 | 12.874 11.936 | 14.13 13.19
124 | 122 123 |  | 0.02 | 9.76 6.00 | 5.32 6.00 | 11.32 | 14.60 | 591.00 | 7.9 | 0.186 |  | 2.110 | 既ヒューム管 1000 | 21.6 | 4.49 | 3.524 | 11.202 10.886 | 13.19 12.97 | 0.91 1.00 |  | 9.76x0.55/0.30=5.32
125 | 124 | 144 | 0.07 | 9.76 6.07 | 5.32 6.07 | 11.39 | 34.50 | 625.50 | 8.2 | 0.185 |  | 2.112 | 既台形渠 1500 x 1000X750 | 15.4 | 2.53 | 2.369 | 10.886 10.356 | 12.97 11.49 |  |  | 9.76 x〇.55/0.30=5.32
126 |  | 128 | 0.17 0.27 | 0.17 0.27 | 0.09 0.27 | 0.36 | 72.00 | 72.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.072 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 58.1 | 3.93 | 0.330 | 25.193 21.010 | 25.50 21.31 |  |  | ::
127 |  |  | 1.25 0.83 | 1.25 0.83 | 0.68 0.83 | 1.51 | 101.00 | 101.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.298 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 81.0 | 4.64 | 0.390 | 29.191 21.010 | 29.50 21.31 |  |  | Z::
128 | 126 127 |  | 0.05 0.14 | 1.47 1.24 | 0.80 1.24 | 2.04 | 65.00 | 166.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.401 | U字溝(片） 360 x 360 | 63.2 | 4.50 | 0.485 | 20.948 16.840 | 21.31 17.20 |  |  | 流入区域0.05ha 1.47 x 0.55 /0.30= 0.80
130 | 128 | 132 | 0.14 0.25 | 1.61 1.49 | 0.88 1.49 | 2.37 | 86.00 | 252.00 | 6.0 | 0.195 |  | 0.461 | U字溝(片） 450 x 450 | 35.6 | 3.94 | 0.674 | 16.742 13.680 | 17.20 14.13 |  |  | ::
131 |  |  | 0.67 0.48 | 0.67 0.48 | 0.37 0.48 | 0.85 | 115.00 | 115.00 | 5.6 | 0.196 | 0.30 0.55 | 0.166 | U字溝(片） 300 x 300 | 38.0 | 3.09 | 0.232 | 18.200 13.830 | 18.50 14.13 |  |  | :::
132 | 130 131 |  | 0.07 | 2.28 2.04 | 1.24 2.04 | 3.28 | 55.00 | 307.00 | 6.3 | 0.193 |  | 0.634 | U字溝(片） 600X600 | 12.5 | 2.83 | 0.867 | 13.527 12.840 | 14.13 13.44 |  |  | 2.28x0.55/0.30=1.24
134 | 132 | 136 | 1.38 0.41 | 3.66 2.45 | 2.00 2.45 | 4.45 | 11.00 | 318.00 | 6.4 | 0.193 |  | 0.857 | 開渠 800 x 800 | 4.5 | 2.09 | 1.202 | 12.640 12.590 | 13.44 13.40 |  |  | 流入区域1.24ha 3.66x0.55/0.30=2.00
135 |  |  | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 158.00 | 158.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.282 | 既U字溝(両） 240X240 | 92.4 | 4.30 | 0.475 | 27.759 13.160 | 28.00 13.40
136 | 134 135 |  | 0.06 | 3.66 3.95 | 2.00 3.95 | 5.95 | 36.00 | 354.00 | 6.7 | 0.192 |  | 1-139 | 開渠 800 x 800 | 4.5 | 2.13 | 1.214 | 12.582 12.420 | 13.40 13.22 |  |  | 3.66x0.55/0.30=2.00
138 | 136 | 142 | 0.28 | 3.66 4.23 | 2.00 4.23 | 6.23 | 33.00 | 387.00 | 6.9 | 0.190 |  | 1-186 | 開渠 800 x 800 | 4.5 | 2.13 | 1.214 | 12.258 12.110 | 13.22 12.91 |  |  | 3.66 x0.55/0.30=2.00
139 |  | 141 | 0.07 0.75 | 0.07 0.75 | 0.04 0.75 | 0.79 | 215.00 | 215.00 | 5.7 | 0.196 |  | 0.154 | U字溝(片） 240 x 240 | 144.0 | 5.23 | 0.259 | 44.720 13.760 | 45.00 14.00 |  |  | 0.07 x0.55/0.30=0.04
140 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 42.00 | 42.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.037 | 既U字溝(片） 240X240 | 7.1 | 1.19 | 0.066 | 14.058 13.760 | 14.30 14.00
141 | 139 140 |  | 0.06 0.08 | 0.13 1.02 | 0.07 1.02 | 1.09 | 36.00 | 251.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.213 | U字溝(片） 360x360 | 30.3 | 3.12 | 0.336 | 13.640 12.550 | 14.00 12.91 |  |  | 0.13x0.55/0.30=0.07
142 | 138 141 |  | 0.08 0.14 | 3.87 5.39 | 2.11 5.39 | 7.50 | 54.00 | 441.00 | 7.3 | 0.189 |  | 1-416 | 開渠 900 x 900 | 4.5 | 2.31 | 1.662 | 11.443 11.200 | 12.91 12.10 |  |  | 3.87x0.55/0.30=2.11
143 | 142 |  | 0.03 | 3.87 5.42 | 2.11 5.42 | 7.53 | 17.00 | 458.00 | 7.4 | 0.188 |  | 1-418 | 開渠 900 x 900 | 4.5 | 2.31 | 1.662 | 10.666 10.590 | 12.10 11.49 |  |  | 3.87 x0.55/0.30=2.11
144 | 125 143 |  | 0.03 | 13.63 11.52 | 7.43 11.52 | 18.95 | 19.50 | 645.00 | 8.2 | 0.185 | 0.30 0.55 | 3.508 | 既矩形渠 1000X1000 | 15.2 | 4.53 | 4.442 | 10.356 10.059 | 11.49 11.72 | -0.17 0.36 |  | 13.63x0.55/0.30=7.43
145 | 144 |  | 0.55 0.54 | 14.18 12.06 | 7.73 12.06 | 19.79 | 31.80 | 676.80 | 8.5 | 0.184 |  | 3.644 | 既台形渠 1400X1200X1200 | 8.1 | 2.06 | 3.211 | 10.059 9.801 | 11.72 12.48 |  |  | 流入区域0.55ha 14.18x0.55/0.30=7.73
146 | 145 |  | 0.17 0.37 | 14.35 12.43 | 7.83 12.43 | 20.26 | 110.90 | 787.70 | 9.1 | 0.182 |  | 3.680 | 既台形渠 1500x1100x 1300 | 16.4 | 3.02 | 5.106 | 9.801 7.979 | 12.48 9.28 |  |  | 流入区域0.15ha 14.35x0.55/0.30=7.83
147 | 146 | 151 | 0.01 0.03 | 14.36 12.46 | 7.83 12.46 | 20.29 | 14.00 | 801.70 | 9.1 | 0.181 |  | 3.683 | 既矩形渠 1000X1100 | 15.9 | 4.74 | 5.115 | 7.979 7.757 | 9.28 9.08 | -0.10 -0.08 |  | 14.36x0.55/0.30=7.83
148 |  |  | 1.01 1.04 | 1.01 1.04 | 0.55 1.04 | 1.59 | 126.00 | 126.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.313 | U字溝(片） 300 x 300 | 86.4 | 4.66 | 0.350 | 37.496 26.610 | 37.80 26.91 |  |  | 流入区域0.98ha 1.01 x 0.55/0.30=0.55
149 | 148 | 151 | 1.08 1.09 | 2.09 2.13 | 1.14 2.13 | 3.27 | 231.10 | 357.10 | 6.7 | 0.191 |  | 0.625 | 矩形渠 600 x 600 | 13.5 | 2.98 | 0.967 | 24.214 8.155 | 26.91 9.08 | 2.07 0.30 | M=9 H=12.939 | ::
150 |  |  | 0.01 0.41 | 0.01 0.41 | 0.01 0.41 | 0.42 | 85.00 | 85.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.082 | 既U字溝(片） 360 x 360 | 16.7 | 2.38 | 0.287 | 10.140 8.720 | 10.50 9.08 |  |  | :::
151 | 147 149,150 | 153 | 0.64 | 16.46 15.64 | 8.98 15.64 | 24.62 | 120.00 | 921.70 | 9.6 | 0.180 |  | 4.428 | 既矩形渠 1000X1100 | 15.9 | 4.74 | 5.115 | 7.757 5.852 | 9.08 7.58 | - 0.08 0.33 |  | 16.46x0.55/0.30=8.98
152 |  |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 85.00 | 85.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.078 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 14.8 | 1.72 | 0.095 | 8.598 7.340 | 8.84 7.58
153 | 151 152 | 167 | 0.05 | 16.46 16.09 | 8.98 16.09 | 25.07 | 40.00 | 961.70 | 9.7 | 0.179 |  | 4.496 | 既矩形渠 1000x1100 | 15.9 | 4.74 | 5.115 | 5.852 5.217 | 7.58 7.20 | 0.33 0.58 |  | 16.46x0.55/0.30=8.98
156 |  | 158 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 13.00 | 13.00 | 5.2 | 0.198 | 0.30 0.55 | 0.008 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 3.8 | 1.00 | 0.084 | 8.950 8.900 | 9.25 9.20
157 |  |  | 0.04 0.29 | 0.04 0.29 | 0.02 0.29 | 0.31 | 76.00 | 76.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.061 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 30.2 | 2.46 | 0.136 |  |  |  |  | :::
158 | 156 157 | 160 | 0.17 | 0.04 0.50 | 0.02 0.50 | 0.52 | 51.00 | 127.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.102 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 21.7 | 2.40 | 0.202 | 8.900 7.793 | 9.20 8.64 |  |  | 0.04x0.55/0.30=0.02
159 |  |  | 0.14 0.43 | 0.14 0.43 | 0.08 0.43 | 0.51 | 44.00 | 44.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.100 | U字溝(両） 240 x 240 | 11.6 | 1.48 | 0.147 | 8.910 8.400 | 9.50 8.64 |  |  | :域：
160 | 158 159 | 162 | 0.18 | 0.18 1.11 | 0.10 1.11 | 1.21 | 46.00 | 173.00 | 6.2 | 0.193 |  | 0.234 | 既U字溝(両） 300 x 300 | 17.1 | 2.13 | 0.358 | 7.793 7.006 | 8.64 7.76 |  |  | 0.18 x0.55/0.30=0.10
161 |  |  | 0.08 0.33 | 0.08 0.33 | 0.04 0.33 | 0.37 | 54.00 | 54.00 | 5.3 | 0.197 |  | 0.074 | U字溝(片） 240 x 240 | 41.4 | 2.80 | 0.139 | 9.756 7.520 | 10.00 7.76 |  |  | =:
162 | 160 161 | 166 | 0.06 | 0.26 1.50 | 0.14 1.50 | 1.64 | 30.00 | 203.00 | 6.5 | 0.192 |  | 0.316 | U字溝(両） 360x360 | 12.4 | 1.99 | 0.430 | 6.946 6.574 | 7.76 7.36 |  |  | 0.26 x0.55/0.30=0.14
163 |  | 165 | 0.32 0.04 | 0.32 0.04 | 0.17 0.04 | 0.21 | 41.00 | 41.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.042 | U字溝(片） 240 x 240 | 15.1 | 1.69 | 0.084 | 9.399 8.780 | 9.64 9.02 |  |  | ::
164 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 39.00 | 39.00 | 5.3 | 0.198 |  | 0.018 | 既開渠 540 x 340 | 11.2 | 2.36 | 0.427 | 9.117 8.680 | 9.46 9.02 |  |  | 流::：
165 | 163 164 |  | 0.18 | 0.49 0.22 | 0.27 0.22 | 0.49 | 110.00 | 151.00 | 6.1 | 0.194 | 0.30 0.55 | 0.095 | 既開渠 540 x 340 | 15.0 | 2.73 | 0.494 | 8.660 7.010 | 9.02 7.36 |  |  | 0.49 x 0.55 /0.30= 0.27
166 | 162 165 |  | 0.08 | 0.75 1.80 | 0.41 1.80 | 2.21 | 45.00 | 248.00 | 6.9 | 0.191 |  | 0.421 | 開渠 800 x 800 | 3.5 | 1.88 | 1.070 | 6.134 5.977 | 7.36 7.20 |  |  | 0.75x0.55/0.30=0.41
167 | 99 153,166 | 169 | 0.01 | 58.15 49.04 | 31.72 49.04 | 80.76 | 9.40 | 1176.90 | 10.4 | 0.177 |  | 14.261 | 既台形渠 2200X2000X1700 | -3.1 |  |  | 5.217 5.246 | 7.20 7.02 |  |  | 58.15x0.55/0.30 = 31.72
168 |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 252.00 | 252.00 | 8.0 | 0.186 |  | 0.100 | 既開渠 300 x 500 | 5.8 | 1.41 | 0.210 | 7.969 6.507 | 8.50 7.02
169 | 167 168 | 172 |  | 58.15 49.58 | 31.72 49.58 | 81.30 | 11.70 | 1188.60 | 10.4 | 0.177 |  | 14.356 | 既台形渠 2200X2000X1700 | -5.0 |  |  | 5.246 5.305 | 7.02 7.00 |  |  | 58.15x0.55/0.30=31.72
170 |  | 172 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 252.00 | 252.00 | 8.2 | 0.185 |  | 0.070 | 既開渠 300x400 | 5.5 | 1.32 | 0.158 | 7.312 5.926 | 8.00 7.00
171 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 190.00 | 190.00 | 6.6 | 0.192 |  | 0.075 | 既開渠 300X400 | 11.7 | 1.93 | 0.230 | 8.152 5.929 | 8.83 7.00
172 | 169 170,171 | 175 | 0.27 | 58.15 50.62 | 31.72 50.62 | 82.34 | 99.40 | 1288.00 | 11.1 | 0.174 |  | 14.335 | 既開渠 3000x1500 | 5.0 | 2.40 | 10.576 | 5.305 4.811 | 7.00 6.46 |  |  | 58.15x0.55/0.30=31.72
173 |  | 175 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 74.00 | 74.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.045 | 既U字溝(両） 240 x 240 | 12.1 | 1.56 | 0.172 | 6.156 5.261 | 7.36 6.46
177 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 27.00 | 27.00 | 5.2 | 0.198 | 0.30 0.55 | 0.083 | 既U字溝(片） 360X360 | 16.7 | 2.38 | 0.287 | 8.091 7.640 | 9.40 8.00
179 | 177 |  | 0.43 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 37.00 | 64.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.167 | 既U字溝(片） 360X360 | 17.9 | 2.46 | 0.297 | 7.640 6.978 | 8.00 7.35
181 | 179 | 183 | 0.56 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 50.00 | 114.00 | 6.0 | 0.195 |  | 0.274 | U字溝(片） 600 X 600 | 4.0 | 1.60 | 0.490 | 6.738 6.538 | 7.35 7.15
182 |  |  | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 76.00 | 76.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.117 | U字溝(片） 360X360 | 5.9 | 1.38 | 0.148 | 7.238 6.790 | 7.60 7.15
183 | 181 182 | 185 |  | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 4.00 | 118.00 | 6.0 | 0.194 |  | 0.391 | U字溝(片） 600 X 600 | 4.0 | 1.60 | 0.490 | 6.538 6.522 | 7.15 7.15
184 |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 81.00 | 81.00 | 6.7 | 0.191 |  | 0.063 | U字溝(片） 360X360 | 2.0 | 0.80 | 0.086 | 6.890 6.728 | 7.25 7.15
185 | 183 184 | 174 | 0.27 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 69.00 | 187.00 | 7.4 | 0.188 |  | 0.491 | 開渠 600 X 600 | 3.5 | 1.52 | 0.492 | 6.522 6.170 | 7.15 6.77
905 |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 45.00 | 45.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.120 | 既U字溝(両） 300 X 300 | 11.1 | 1.72 | 0.288 | 7.649 7.150 | 8.00 7.45
186 | 905 |  | 0.72 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 45.00 | 90.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.260 | 既U字溝(両） 300 X 300 | 19.4 | 2.27 | 0.381 | 6.870 5.999 | 7.45 6.77
174 | 185 186 |  | 0.08 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 47.00 | 234.00 | 7.8 | 0.187 |  | 0.751 | 開渠 700 X 700 | 5.9 | 2.19 | 0.967 | 6.070 5.791 | 6.77 6.46
175 | 172 173,174 | 193 | 0.73 | 58.15 55.60 | 31.72 55.60 | 87.32 | 107.90 | 1395.90 | 11.9 | 0.172 |  | 14.979 | 既台形渠 3500X3000X 1500 | 5.0 | 2.45 | 11.951 | 4.811 4.276 | 6.46 6.08 |  |  | 58.15x0.55/0.30 = 31.72
0.30 0.55
187 |  | 191 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 109.00 | 109.00 | 6.1 | 0.194 |  | 0.089 | 開渠 700 x 700 | 3.5 | 1.72 | 0.750 | 6.350 5.969 | 7.05 7.10
188 |  |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 24.00 | 24.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.041 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 1.7 | 0.67 | 0.056 | 7.140 7.099 | 7.44 7.40
190 | 188 |  | 0.46 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 43.00 | 67.00 | 6.1 | 0.194 |  | 0-130 | U字满(片） 360X360 | 6.9 | 1.49 | 0.160 | 7.037 6.740 | 7.40 7.10
191 | 187 190 | 193 | 0.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 30.00 | 139.00 | 6.2 | 0.193 |  | 0.230 | 既ヒューム管 600 | 27.4 | 3.59 | 1.016 | 5.218 4.396 | 7.10 6.08 | 1.23 1.03
192 |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 64.00 | 64.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.053 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 31.7 | 2.52 | 0.139 | 7.869 5.840 | 7.95 6.08
193 | 175 191,192 | 195 | 0.17 | 58.15 57.23 | 31.72 57.23 | 88.95 | 52.40 | 1448.30 | 12.2 | 0.170 |  | 15.160 | 既台形渠 4000x3600x1800 | 4.9 | 2.70 | 18.470 | 4.276 4.018 | 6.08 6.13 |  |  | 58-15x0.55/0.30 = 31.72
194 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 76.00 | 76.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.045 | U字溝(片） 240x240 | 33.0 | 2.50 | 0.124 | 8.398 5.890 | 8.64 6.13
195 | 193 194 | 200 | 0.55 | 58.15 58.01 | 31.72 58.01 | 89.73 | 114.60 | 1562.90 | 12.9 | 0.168 |  | 15.081 | 既台形渠 4000x3600x1800 | 4.9 | 2.70 | 18.470 | 4.018 3.453 | 6.13 5.27 |  |  | 58.15x0.55/0.30 = 31.72
196 |  | 198 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 124.00 | 124.00 | 5.8 | 0.195 |  | 0.275 | 既U字溝ffi) 300 x 300 | 23.6 | 2.50 | 0.421 | 8.126 5.200 | 8.43 5.50
0.30 0.55
197 |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 49.00 | 49.00 | 6.1 | 0.194 |  | 0.019 | 既U字溝(両） 300 x 300 | 2.0 | 0.73 | 0.122 | 4.840 4.742 | 5.14 5.50
198 | 196 197 | 200 | 0.02 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 20.00 | 144.00 | 6.2 | 0.194 |  | 0.296 | 既ヒューム管 500 | 58.6 | 4.66 | 0.914 | 4.742 3.570 | 5.50 5.27 | 0.22 1.16
199 |  |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 74.00 | 74.00 | 5.5 | 0.197 |  | 0.039 | U字溝(片） 240 x 240 | 39.1 | 2.72 | 0.135 | 7.610 4.717 | 7.85 5.27
200 | 195 198,199 | 202 | 0.12 | 58.15 59.86 | 31.72 59.86 | 91.58 | 69.90 | 1632.80 | 13.3 | 0.167 |  | 15.262 | 既台形渠 4000x3600x 1800 | 4.9 | 2.70 | 18.470 | 3.453 3.108 | 5.27 5.43 |  |  | 58.15x0.55/0.30 = 31.72
201 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 30.00 | 30.00 | 5.1 | 0.198 |  | 0.012 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 79.3 | 4.59 | 0.386 | 6.819 4.440 | 7.52 5.43
202 | 200 201 | 206 | 0.69 | 58.15 60.61 | 31.72 60.61 | 92.33 | 120.10 | 1752.90 | 14.1 | 0.164 |  | 15.156 | 既台形渠 3600x2800x 1200 | 6.3 | 2.55 | 9.798 | 3.108 2.351 | 5.43 5.69 |  |  | 58.15x0.55/0.30 = 31.72
203 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 70.00 | 70.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.074 | 既U字溝(両） 300 x 300 | 6.8 | 1.34 | 0.226 | 6.506 6.030 | 6.81 6.33
204 | 203 | 206 | 0.10 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 73.00 | 143.00 | 6.8 | 0.191 |  | 0.092 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 6.5 | 1.31 | 0.110 | 5.865 5.390 | 6.33 5.69
205 |  |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 50.00 | 50.00 | 5.4 | 0.197 |  | 0.039 | 既U字溝(片） 240 x 240 | 27.4 | 2.34 | 0.129 | 6.820 5.450 | 7.06 5.69
206 | 202 204,205 | 208 | 0.21 | 58.15 61.50 | 31.72 61.50 | 93.22 | 95.40 | 1848.30 | 14.6 | 0.163 | 0.30 0.55 | 15.153 | 既台形渠 4700x3600x2300 | 5.0 | 3.10 | 29.563 | 2.351 1.870 | 5.69 4.72 |  |  | 58.15x0.55/0.30 = 31.72
207 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 38.00 | 38.00 | 5.2 | 0.198 |  | 0.129 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 38.9 | 3.21 | 0.270 | 5.897 4.420 | 5.20 4.72
208 | 206 207 |  | 0.05 | 58.15 62.20 | 31.72 62.20 | 93.92 | 20.00 | 1868.30 | 14.7 | 0.162 |  | 15.235 | 既台形渠 4700x3600x2300 | 5.1 | 3.13 | 29.857 | 1.870 1.769 | 4.72 4.57 |  |  | 58.15x0.55/0.30 = 31.72
209 | 208 | 218 | 0.09 | 58.15 62.29 | 31.72 62.29 | 94.01 | 21.90 | 1890.20 | 14.8 | 0.162 |  | 15.227 | 既台形渠 3200x2500x2600 | 13.8 | 4.56 | 33.802 | 1.769 1.467 | 4.57 4.49 |  |  | 58.15x0.55/0.30=31.72
215 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 43.00 | 43.00 | 5.6 | 0.196 |  | 0.018 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 5.3 | 1.19 | 0.100 | 4.548 4.320 | 4.85 4.62
216 | 215 | 218 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 127.00 | 170.00 | 7.9 | 0.186 |  | 0.043 | 既U字溝(片） 360x360 | 2.5 | 0.92 | 0.111 | 4.260 3.943 | 4.62 4.49
217 |  |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 88.00 | 88.00 | 5.7 | 0.196 |  | 0.059 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 15.6 | 2.04 | 0.171 | 4.149 2.776 | 4.45 4.49
218 | 209 216,217 | 221 |  | 58.15 62.82 | 31.72 62.82 | 94.54 | 6.20 | 1896.40 | 14.8 | 0.162 |  | 15.307 | 既台形渠 3200x2500x2600 | 19.8 | 5.46 | 40.489 | 1.467 1.344 | 4.49 3.94 |  |  | 58.15x0.55/0.30=31.72
219 |  | 221 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 84.00 | 84.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.021 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 8.5 | 1.50 | 0.126 | 4.048 3.334 | 4.45 3.94
220 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 30.00 | 30.00 | 5.2 | 0.198 | 0.30 0.55 | 0.006 | 既開渠 400 x 330 | 13.6 | 2.29 | 0.298 | 3.692 3.284 | 4.14 3.94
221 | 218 219,220 | 223 | 0.17 | 58.15 63.13 | 31.72 63.13 | 94.85 | 67.90 | 1964.30 | 15.2 | 0.161 |  | 15.240 | 既台形渠 3200x2500x2600 | 5.1 | 2.77 | 20.549 | 1.344 0.995 | 3.94 3.60 |  |  | 58.15x0.55/0.30=31.72
222 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 83.00 | 83.00 | 5.9 | 0.195 |  | 0.018 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 8.5 | 1.50 | 0.126 | 4.006 3.300 | 4.14 3.60
223 | 221 222 | 228 |  | 58.15 63.22 | 31.72 63.22 | 94.94 | 14.80 | 1979.10 | 15.3 | 0.161 |  | 15.239 | 既台形渠 3200x2500x2600 | 14.9 | 4.74 | 35.124 | 0.995 0.774 | 3.60 3.38 |  |  | 58.15x0.55/0.30=31.72
225 |  | 227 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 94.00 | 94.00 | 6.0 | 0.194 |  | 0.049 | 既U字溝(片） 300 x 300 | 9.2 | 1.56 | 0.131 | 4.315 3.450 | 4.65 3.75
226 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 73.00 | 73.00 | 5.8 | 0.196 |  | 0.082 | U字溝(片） 300 x 300 | 10.2 | 1.60 | 0.120 | 4.195 3.450 | 4.50 3.75
227 | 225 226 |  | 0.10 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 69.00 | 163.00 | 6.6 | 0.192 |  | 0.148 | U字溝(片） 360x360 | 11.0 | 1.88 | 0.202 | 3.390 2.631 | 3.75 3.38
228 | 223 227 |  | 0.11 | 58.15 64.10 | 31.72 64.10 | 95.82 | 9.20 | 1988.30 | 15.3 | 0.160 |  | 15.373 | 既台形渠 3200x2500x2600 | 21.5 | 5.69 | 42.191 | 0.774 0.576 | 3.38 3.25 |  |  | 58.15x0.55/0.30=31.72

## Sheet2
ID | Inlet | Outlet | Rainwater | Slope | Capacity
210 |  | 212 | 0.086 | 12.2 | 0.151
211 |  |  | 0.012 | 5.3 | 0.100
212 | 210 211 |  | 0.098 | 7.1 | 0.115
213 | 212 |  | 0.116 | 6.7 | 0.158
224 |  |  | 0.058 | 5.5 | 0.102
4 |  | 5 | 0.174 | 96.3 | 0.212
1 |  | 3 | 1.151 | 23.2 | 3.652
2 |  |  | 0.031 | 16.6 | 0.088
3 | 1 2 |  | 1.228 | 17.5 | 3.172
901 | 3 |  | 1.272 | 40.7 | 30.433
5 | 4 901 | 15 | 1.446 | 51.8 | 37.957
6 |  | 8 | 0.047 | 71.3 | 0.159
7 |  |  | 0.077 | 70.5 | 0.158
8 | 6 7 | 10 | 0.147 | 56.3 | 0.229
9 |  |  | 0.033 | 17.5 | 0.079
10 | 8 9 | 12 | 0.186 | 36.0 | 0.395
11 |  |  | 0.958 | 17.4 | 1.222
12 | 10 11 | 14 | 1.187 | 18.8 | 1.270
13 |  |  | 0.026 | 67.7 | 0.155
14 | 12 13 |  | 1.218 | 35.1 | 1.735
15 | 5 14 |  | 2.757 | 51.8 | 37.957
17 | 15 | 26 | 2.877 | 16.4 | 12.898
18 |  |  | 0.008 | 7.5 | 0.068
19 | 18 | 25 | 0.249 | 45.4 | 0.945
20 |  | 24 | 0.193 | 352.1 | 0.463
21 |  | 23 | 0.041 | 125.0 | 0.241
22 |  |  | 0.032 | 26.3 | 0.222
23 | 21 22 |  | 0.074 | 136.3 | 0.505
24 | 20 23 |  | 0.275 | 131.5 | 0.993
25 | 19 24 |  | 0.521 | 142.6 | 1.221
26 | 17 25 | 28 | 3.423 | 13.3 | 18.159
27 |  |  | 0.182 | 27.0 | 0.225
28 | 26 27 | 30 | 3.626 | 13.3 | 18.159
29 |  |  | 0.081 | 58.2 | 0.330
30 | 28 29 | 44 | 3.718 | 13.3 | 18.159
32 |  |  | 0.023 | 89.2 | 0.110
33 | 32 |  | 0.176 | 177.4 | 1.726
35 | 33 |  | 0.502 | 152.7 | 1.601
36 | 35 |  | 0.779 | 77.5 | 2.474
37 | 36 | 38 | 0.806 | 85.1 | 9.738
41 |  | 906 | 0.260 | 75.7 | 0.328
42 |  |  | 0.137 | 106.6 | 0.255
906 | 41 42 |  | 0.396 | 82.0 | 0.552
38 | 37 906 | 40 | 1.269 | 42.3 | 6.866
39 |  |  | 0.063 | 30.2 | 0.136
40 | 38 39 | 44 | 1.349 | 48.4 | 7.344
43 |  |  | 0.093 | 44.6 | 0.289
44 | 30 40,43 |  | 5.136 | 10.0 | 18.862
45 | 44 | 54 | 5.240 | 10.0 | 18.862
46 |  |  | 0.167 | 70.8 | 0.181
47 | 46 | 52 | 0.251 | 96.2 | 0.425
48 |  | 51 | 0.125 | 50.0 | 0.306
49 |  | 51 | 0.047 | 191.2 | 0.341
50 |  |  | 0.145 | 102.0 | 0.218
51 | 48 49,50 |  | 0.361 | 66.0 | 0.703
52 | 47 51 | 54 | 0.900 | 43.6 | 1.856
53 |  |  | 0.117 | 50.3 | 0.153
54 | 45 52,53 |  | 6.215 | 4.7 | 6.071
55 | 54 | 58 | 6.197 | 9.3 | 20.674
56 |  |  | 0.278 | 31.4 | 0.342
57 | 56 |  | 0.305 | 26.9 | 0.364
58 | 55 57 |  | 6.516 | 9.3 | 20.674
59 | 58 | 69 | 6.499 | 14.8 | 36.396
60 |  |  | 0.112 | 11.1 | 0.125
61 | 60 | 68 | 0.135 | 39.5 | 1.767
62 |  | 64 | 0.067 | 8.5 | 0.126
63 |  |  | 0.034 | 58.1 | 0.188
64 | 62 63 | 66 | 0.111 | 7.6 | 0.119
65 |  |  | 0.083 | 53.2 | 0.157
66 | 64 65 | 68 | 0.199 | 30.3 | 0.238
67 |  |  | 0.028 | 88.0 | 0.202
68 | 61 66,67 |  | 0.360 | 51.8 | 2.023
69 | 59 68 | 88 | 6.837 | 14.8 | 36.396
70 |  |  | 0.182 | 126.0 | 0.486
71 | 70 | 73 | 0.234 | 177.7 | 0.577
72 |  |  | 0.241 | 32.9 | 0.350
73 | 71 72 | 75 | 0.542 | 52.8 | 0.820
74 |  |  | 0.080 | 46.2 | 0.168
75 | 73 74 | 78 | 0.731 | 15.4 | 0.962
76 |  |  | 0.407 | 86.0 | 0.458
77 | 76 |  | 0.481 | 27.8 | 0.595
78 | 75 77 | 80 | 1.258 | 27.7 | 1.290
79 |  |  | 0.066 | 5.0 | 0.107
80 | 78 79 | 84 | 1.353 | 31.5 | 1.376
81 |  | 83 | 0.088 | 20.1 | 0.581
82 |  |  | 0.232 | 26.0 | 0.358
83 | 81 82 |  | 0.357 | 40.2 | 1.782
84 | 80 83 | 87 | 1.810 | 10.0 | 1.809
86 |  |  | 0.068 | 7.9 | 0.122
87 | 84 86 |  | 1.882 | 47.0 | 6.946
88 | 69 87 | 92 | 8.598 | 11.0 | 15.104
89 |  | 91 | 0.093 | 38.2 | 0.266
90 |  |  | 0.035 | 21.4 | 0.114
91 | 89 90 | 92 | 0.136 | 34.7 | 0.763
154 |  | 907 | 0.406 | 33.4 | 0.652
155 |  |  | 0.026 | 12.3 | 0.152
907 | 154 155 |  | 0.449 | 17.3 | 0.584
92 | 88 91,907 | 99 | 9.136 | 9.2 | 9.384
902 |  |  | 0.224 | 26.1 | 0.358
93 | 902 | 95 | 0.245 | 16.9 | 0.533
94 |  |  | 0.047 | 14.0 | 0.092
95 | 93 94 | 97 | 0.304 | 22.8 | 0.619
96 |  |  | 0.067 | 40.9 | 0.138
97 | 95 96 | 99 | 0.378 | 34.3 | 0.759
98 |  |  | 0.016 | 26.4 | 0.127
99 | 92 97,98 | 167 | 9.442 | 8.6 | 10.043
108 |  | 112 | 0.175 | 13.5 | 0.476
100 |  | 102 | 0-269 | 74.2 | 1.116
101 |  |  | 0.210 | 11.4 | 0.381
102 | 100 101 | 104 | 0.479 | 22.8 | 0.619
103 |  |  | 0.077 | 15.3 | 0.274
104 | 102 103 | 106 | 0.561 | 20.0 | 0.579
105 |  |  | 0-138 | 14.5 | 0.493
106 | 104 105 |  | 0.780 | 15.4 | 0.962
107 | 106 | 903 | 0.789 | 20.9 | 1.025
109 |  | 111 | 0.178 | 34.6 | 0.222
110 |  |  | 0.006 | 13.3 | 0.157
111 | 109 110 |  | 0.245 | 24.8 | 0.375
903 | 107 111 |  | 1.033 | 11.0 | 1.626
112 | 108 903 |  | 1.526 | 48.7 | 5.987
113 | 112 | 118 | 1.616 | 49.7 | 6.048
114 |  |  | 0.086 | 28.3 | 0.373
115 | 114 | 117 | 0.120 | 63.9 | 0.561
116 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 115 116 |  | 0-285 | 17.2 | 0.291
118 | 113 117 |  | 1.904 | 13.2 | 4.140
120 | 118 |  | 1.954 | 13.2 | 4.140
122 | 120 | 124 | 2.047 | 9.7 | 3.735
123 |  |  | 0.063 | 5.1 | 0.250
124 | 122 123 |  | 2.110 | 21.6 | 3.524
125 | 124 | 144 | 2.112 | 15.4 | 2.369
126 |  | 128 | 0.072 | 58.1 | 0.330
127 |  |  | 0.298 | 81.0 | 0.390
128 | 126 127 |  | 0.401 | 63.2 | 0.485
130 | 128 | 132 | 0.461 | 35.6 | 0.674
131 |  |  | 0.166 | 38.0 | 0.232
132 | 130 131 |  | 0.634 | 12.5 | 0.867
134 | 132 | 136 | 0.857 | 4.5 | 1.202
135 |  |  | 0.282 | 92.4 | 0.475
136 | 134 135 |  | 1-139 | 4.5 | 1.214
138 | 136 | 142 | 1-186 | 4.5 | 1.214
139 |  | 141 | 0.154 | 144.0 | 0.259
140 |  |  | 0.037 | 7.1 | 0.066
141 | 139 140 |  | 0.213 | 30.3 | 0.336
142 | 138 141 |  | 1-416 | 4.5 | 1.662
143 | 142 |  | 1-418 | 4.5 | 1.662
144 | 125 143 |  | 3.508 | 15.2 | 4.442
145 | 144 |  | 3.644 | 8.1 | 3.211
146 | 145 |  | 3.680 | 16.4 | 5.106
147 | 146 | 151 | 3.683 | 15.9 | 5.115
148 |  |  | 0.313 | 86.4 | 0.350
149 | 148 | 151 | 0.625 | 13.5 | 0.967
150 |  |  | 0.082 | 16.7 | 0.287
151 | 147 149,150 | 153 | 4.428 | 15.9 | 5.115
152 |  |  | 0.078 | 14.8 | 0.095
153 | 151 152 | 167 | 4.496 | 15.9 | 5.115
156 |  | 158 | 0.008 | 3.8 | 0.084
157 |  |  | 0.061 | 30.2 | 0.136
158 | 156 157 | 160 | 0.102 | 21.7 | 0.202
159 |  |  | 0.100 | 11.6 | 0.147
160 | 158 159 | 162 | 0.234 | 17.1 | 0.358
161 |  |  | 0.074 | 41.4 | 0.139
162 | 160 161 | 166 | 0.316 | 12.4 | 0.430
163 |  | 165 | 0.042 | 15.1 | 0.084
164 |  |  | 0.018 | 11.2 | 0.427
165 | 163 164 |  | 0.095 | 15.0 | 0.494
166 | 162 165 |  | 0.421 | 3.5 | 1.070
167 | 99 153,166 | 169 | 14.261 | -3.1 | 0
168 |  |  | 0.100 | 5.8 | 0.210
169 | 167 168 | 172 | 14.356 | -5.0 | 0
170 |  | 172 | 0.070 | 5.5 | 0.158
171 |  |  | 0.075 | 11.7 | 0.230
172 | 169 170,171 | 175 | 14.335 | 5.0 | 10.576
173 |  | 175 | 0.045 | 12.1 | 0.172
177 |  |  | 0.083 | 16.7 | 0.287
179 | 177 |  | 0.167 | 17.9 | 0.297
181 | 179 | 183 | 0.274 | 4.0 | 0.490
182 |  |  | 0.117 | 5.9 | 0.148
183 | 181 182 | 185 | 0.391 | 4.0 | 0.490
184 |  |  | 0.063 | 2.0 | 0.086
185 | 183 184 | 174 | 0.491 | 3.5 | 0.492
905 |  |  | 0.120 | 11.1 | 0.288
186 | 905 |  | 0.260 | 19.4 | 0.381
174 | 185 186 |  | 0.751 | 5.9 | 0.967
175 | 172 173,174 | 193 | 14.979 | 5.0 | 11.951
187 |  | 191 | 0.089 | 3.5 | 0.750
188 |  |  | 0.041 | 1.7 | 0.056
190 | 188 |  | 0-130 | 6.9 | 0.160
191 | 187 190 | 193 | 0.230 | 27.4 | 1.016
192 |  |  | 0.053 | 31.7 | 0.139
193 | 175 191,192 | 195 | 15.160 | 4.9 | 18.470
194 |  |  | 0.045 | 33.0 | 0.124
195 | 193 194 | 200 | 15.081 | 4.9 | 18.470
196 |  | 198 | 0.275 | 23.6 | 0.421
197 |  |  | 0.019 | 2.0 | 0.122
198 | 196 197 | 200 | 0.296 | 58.6 | 0.914
199 |  |  | 0.039 | 39.1 | 0.135
200 | 195 198,199 | 202 | 15.262 | 4.9 | 18.470
201 |  |  | 0.012 | 79.3 | 0.386
202 | 200 201 | 206 | 15.156 | 6.3 | 9.798
203 |  |  | 0.074 | 6.8 | 0.226
204 | 203 | 206 | 0.092 | 6.5 | 0.110
205 |  |  | 0.039 | 27.4 | 0.129
206 | 202 204,205 | 208 | 15.153 | 5.0 | 29.563
207 |  |  | 0.129 | 38.9 | 0.270
208 | 206 207 |  | 15.235 | 5.1 | 29.857
209 | 208 | 218 | 15.227 | 13.8 | 33.802
215 |  |  | 0.018 | 5.3 | 0.100
216 | 215 | 218 | 0.043 | 2.5 | 0.111
217 |  |  | 0.059 | 15.6 | 0.171
218 | 209 216,217 | 221 | 15.307 | 19.8 | 40.489
219 |  | 221 | 0.021 | 8.5 | 0.126
220 |  |  | 0.006 | 13.6 | 0.298
221 | 218 219,220 | 223 | 15.240 | 5.1 | 20.549
222 |  |  | 0.018 | 8.5 | 0.126
223 | 221 222 | 228 | 15.239 | 14.9 | 35.124
225 |  | 227 | 0.049 | 9.2 | 0.131
226 |  |  | 0.082 | 10.2 | 0.120
227 | 225 226 |  | 0.148 | 11.0 | 0.202
228 | 223 227 |  | 15.373 | 21.5 | 42.191